Дизельная электростанция ЭД-200 (Scania) -

генераторная установка (ДГУ) промышленного (коммерческого) класса, обеспечивающая надежное электроснабжение объектов любой сложности – как в качестве основного, так и резервного источника энергии

|  |  | Основная мощность: 200 кВт / 250 кВА Резервная мощность: 220 кВт / 3275кВА Серия: Premium Двигатель: Scania DC09 072A (226 kW) Синхронный генератор: MeccAlte ЕСO38-1L/4A |
| --- | --- | --- |
| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. Стандартный топливный бак; 750 л. Аккумуляторные батареи (АКБ); 2 x 190 А*ч. Глушитель; промышленный. Габариты ДЭС (Д х Ш х В); 3120 х 1300 х 1800 мм. Масса ДЭС; 2550 кг. | РАСХОД ТОПЛИВА. При 100% осн. мощности; 50,1 л/ч. При 75% осн. мощности; 37,6 л/ч. При 50% осн. мощности; 26,4 л/ч. Автономная работа (75% мощ.); 19,9 ч. Номинальная сила тока; 360 А. |

| Дизельное топливо | Трехфазный ток | Частота тока 50 Гц | Напряжение 400 В | Частота вращения двигателя | Жидкостное охлаждение | Сертификация ГОСТ Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Каждая электростанция от ООО НПО «Энергопромстрой»  – высококачественный продукт, созданный  из лучших комплектующих, доступных на рынке.

Генераторы Mecc Alte – лучшее итальянское качество

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- производятся исключительно в Италии. Никакого Китая!

- полностью автоматизированное производство

- комплектующие и материалы  высочайшего качества

- проверенная надежность, безотказная работа

- технологичный, компактный дизайн

- очень высокий КПД – до 96 % (экономия топлива)

- уже в стандартной комплектации – система независимого возбуждения (аналог AREP от Leroy Somer) – выдерживает высокие перегрузки, токи короткого замыкания, сварку

- высокое качество электроэнергии – сверхнадёжные регуляторы напряжения, обеспечивает великолепные характеристики вырабатываемого тока

- Вы платите за технологии, а не за бренд!

Двигатели Scania – №1 в мире по топливной экономичности

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- в среднем на 7% экономичнее ближайших конкурентов - на двигателях Cummins, Perkins, Caterpillar, MTU, Volvo Penta

- бескомпромиссная надежность - проверенная в самых экстремальных  условиях эксплуатации, в любых сферах применения. Жара, холод, пыль, влажность – дизельным генераторам Scania все по силам!

- выносливость – промышленные двигатели Scania специально спроектированы для работы ДЭС на полной нагрузке в режиме Continuous - 24 часа в сутки

- адаптация к топливу среднего качества, что крайне актуально при эксплуатации ДЭС в российских регионах

- отличная сервисная поддержка – помимо обученных специалистов Компании Дизель к Вашим услугам – одна из лучших в мире сервисных сетей Scania (1600 сервисных центров в мире и 54 - в России)

| Характеристики двигателя ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Модель двигателя; Scania DC09 072A (276 kw). Страна производства; Швеция. Тип двигателя; дизельный, 4-тактный. Номинальная мощность; 276 кВт. Рабочий объём двигателя; 9,3 л. Число, расположение цилиндров; 5, рядное. Диаметр цилиндра / ход поршня; 130 х 140 м. Степень сжатия; 16:1. Порядок работы цилиндров; 1-2-4-5-3. Система управления двигателем; электронная, с поддержкой CAN-шины. Система впрыска топлива; прямой впрыск, насос-форсунки с электронным управлением. Вид наддува воздуха; турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух». Система охлаждения; жидкостного типа. Объем системы охлаждения; 37 л. Объем системы смазки; 38 л. Удельный расход топлива:. при 100% ном. мощности; 189 г/кВт*ч. при 75% ном. мощности; 189 г/кВт*ч. при 50% ном. мощности; 196 г/кВт*ч. Расхо масла на угар (100% мощн.):. - относительно расхода топлива; 0,11 %. - удельный расход; 0,2 г/кВт*ч. Стандартный период замены масла; 500 моточасов. Напряжение электросистемы; 24 В. Габариты двигателя, Д х Ш х В; 1355х861х1292 мм. Масса двигателя (без масла и ОЖ); 950 кг. | Характеристики генератора ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Модель генератора; MeccAlte ЕСO38-1L/4A. Страна производства; Италия. Тип генератора переменного электрического тока; 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный (1 подшипник), 50Гц, 400/230В. Номинальная сила тока; 398 А. Номинальная мощно ть; 200 кВт / 250 кВА. Коэффициент мощности, cos φ; 0,8. КПД генератора, при 100% мощ.; 92,7 %. КПД генератора, при 75% мощ.; 93,1 %. Система возбуждения; независимое возбуждение (аналог AREP). Автоматический регулятор напряжения (AVR); HVR-30,3-фазное считывание выходного напряжения. Точность регулирования напр.; ± 1%. Допустимая перегрузка по току; до 1 часа (каждые 6 ч) - 110% до 2 минут - 150% до 10 секунд – 300%. Ток короткого замыкания (си метричное, 3-фазное); 300% (3 х Inom), 10 с. Обмотки генератора; 12 проводов, «шаг 2/3», схема соединения – «звезда», тропическая защита обмоток. Степень защиты; IP23. Класс изоляции; H. Длина корпуса генератора; 1031 мм. Масса генератора; 680 кг. |
| --- | --- |