Дизельная электростанция ЭД-440-Т400-2РН -

генераторная установка (ДГУ) промышленного (коммерческого) класса, обеспечивающая надежное электроснабжение объектов любой сложности – как в качестве основного, так и резервного источника энергии.

Основная мощность:

440 кВт  /  550 кВА

Резервная мощность:

484 кВт  /  605 кВА

Серия:

Professional

Двигатель:

Scania DC16 093A (486 kW)

Синхронный генератор:

MeccAlte ЕСO40-1L/4 B

| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. Стандартный топливный бак; 950 л. Аккумуляторные батареи (АКБ); 2 x 190 А*ч. Глушитель; промышленный. Габариты ДЭС (Д х Ш х В); 3350 х 1340 х 2200 мм. Масса ДЭС; 4080 кг. | РАСХОД ТОПЛИВА. При 100% осн. мощности; 107,3 л/ч. При 75% осн. мощности; 78,7 л/ч. При 50% осн. мощности; 53,1 л/ч. Автономная работа (75% мощ.); 12 ч. Номинальная сила тока; 792А. |
| --- | --- |

| Дизельное топливо | Трехфазный ток | Частота тока 50 Гц | Напряжение 400 В | Частота вращения двигателя | Жидкостное охлаждение | Сертификация ГОСТ Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Каждая электростанция от ООО НПО «Энергопромстрой»  – высококачественный продукт, созданный  из лучших комплектующих, доступных на рынке.

Генераторы Mecc Alte – лучшее итальянское качество

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- производятся исключительно в Италии. Никакого Китая!

- полностью автоматизированное производство

- комплектующие и материалы  высочайшего качества

- проверенная надежность, безотказная работа

- технологичный, компактный дизайн

- очень высокий КПД – до 96 % (экономия топлива)

- уже в стандартной комплектации – система независимого возбуждения (аналог AREP от Leroy Somer) – выдерживает высокие перегрузки, токи короткого замыкания, сварку

- высокое качество электроэнергии – сверхнадёжные регуляторы напряжения, обеспечивает великолепные характеристики вырабатываемого тока

- Вы платите за технологии, а не за бренд!

Двигатели Scania – №1 в мире по топливной экономичности

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- в среднем на 7% экономичнее ближайших конкурентов - на двигателях Cummins, Perkins, Caterpillar, MTU, Volvo Penta

- бескомпромиссная надежность - проверенная в самых экстремальных  условиях эксплуатации, в любых сферах применения. Жара, холод, пыль, влажность – дизельным генераторам Scania все по силам!

- выносливость – промышленные двигатели Scania специально спроектированы для работы ДЭС на полной нагрузке в режиме Continuous - 24 часа в сутки

- адаптация к топливу среднего качества, что крайне актуально при эксплуатации ДЭС в российских регионах

- отличная сервисная поддержка – помимо обученных специалистов Компании Дизель к Вашим услугам – одна из лучших в мире сервисных сетей Scania (1600 сервисных центров в мире и 54 - в России)

| Характеристики двигателя ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Модель двигателя; Scania DC16 093A (481 kw). Страна производства; Швеция. Тип двигателя; дизельный, 4-тактный. Номинальная мощность; 481 кВт. Рабочий объём двигателя; 16,4 л. Число, расположение цилиндров; 8, V-образное. Диаметр цилиндра / ход поршня; 130 х 154 мм. Степень сжатия; 16:1. Порядок работы цилиндров; 1-5-4-2-6-3-7-8. Система управления двигателем; электронная, с поддержкой CAN-шины. Система впрыска топлива; прямой впрыск, насос-форсунки с электронным управлением. Вид наддува воздуха; турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух». Система охлаждения; жидкостного типа. Объем системы охлаждения; 68 л. Объем системы смазки; 48 л. Удельный расход топлива:. при 100% ном. мощности; 195 г/кВт*ч. при 75% ном. мощности; 200 г/кВт*ч. при 50% ном. мощности; 203 г/кВт*ч. Расход масла на угар (100% мощн.):. - относительно расхода топлива; 0,15 %. - удельный расход; 0,3 г/кВт*ч. Стандартный период замены масла; 500 моточасов. Напряжение электросистемы; 24 В. Габариты двигателя, Д х Ш х В; 1452х1072х1248 мм. Масса двигателя (без масла и ОЖ); 1340 кг. Scania DC16 072A (578 kw). | Характеристики генератора ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Модель генератора; MeccAlte ЕСO40-1L/4 B. Страна производства; Италия. Тип генератора переменного электрического тока; 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный (1 подшипник), 50Гц, 400/230В. Номинальная сила тока; 792 А. Номинальная мощность; 440 кВт / 550 кВА. Коэффициент мощности, cos φ; 0,8. КПД генератора, при 100% мощ.; 95 %. КПД генератора, при 75% мощ.; 95,5 %. Система возбуждения; независимое возбуждение (аналог AREP). Автоматический регулятор напряжения (AVR); HVR-30,3-фазное считывание выходного напряжения. Точность регулирования напр.; ± 1%. Допустимая перегрузка по току; до 1 часа (каждые 6 ч) - 110% до 2 минут - 150% до 10 секунд – 300%. Ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное); 300% (3 х Inom), 10 с. Обмотки генератора; 12 проводов, «шаг 2/3», схема соединения – «звезда», тропическая защита обмоток. Степень защиты; IP23. Класс изоляции; H. Длина корпуса генератора; 1241 мм. Масса генератора; 1323 кг. |
| --- | --- |