Дизельная электростанция ЭД-100-Т400-1Р (ММЗ) -

генераторная установка (ДГУ) промышленного (коммерческого) класса, обеспечивающая надежное электроснабжение объектов любой сложности – как в качестве основного, так и резервного источника энергии

|  |  | Основная мощность: 100 кВт / 125 кВА Резервная мощность: 110 кВт / 137,5 кВА Серия: Professional Двигатель: ММЗ Д266.4 Синхронный генератор: MeccAlte ЕСР34-1L/4 |
| --- | --- | --- |
| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. Стандартный топливный бак; 200 л. Аккумуляторные батареи (АКБ); 2х132 А*ч. Глушитель; промышленный. Габариты ДЭС (Д х Ш х В; 2330 х 1160 х 1760 мм. Масса ДЭС; 1590 кг. | РАСХОД ТОПЛИВА. При 100% осн. мощности; 28,7 л/ч. При 75% осн. мощности; 21,7 л/ч. При 50% осн. мощности; 15,7 л/ч. Автономная работа (75% мощ.); 9,2 ч. Номинальная сила тока; 180 А. |

| Дизельное топливо | Трехфазный ток | Частота тока 50 Гц | Напряжение 400 В | Частота вращения двигателя | Жидкостное охлаждение | Сертификация ГОСТ Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Каждая электростанция от ООО НПО «Энергопромстрой»  – высококачественный продукт, созданный  из лучших комплектующих, доступных на рынке.

Генераторы Mecc Alte – лучшее итальянское качество

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- производятся исключительно в Италии. Никакого Китая!

- полностью автоматизированное производство

- комплектующие и материалы  высочайшего качества

- проверенная надежность, безотказная работа

- технологичный, компактный дизайн

- очень высокий КПД – до 96 % (экономия топлива)

- уже в стандартной комплектации – система независимого возбуждения (аналог AREP от Leroy Somer) – выдерживает высокие перегрузки, токи короткого замыкания, сварку

- высокое качество электроэнергии – сверхнадёжные регуляторы напряжения, обеспечивает великолепные характеристики вырабатываемого тока

- Вы платите за технологии, а не за бренд!

Двигатели ММЗ – выносливость и неприхотливость

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- выносливость, уверенный пуск и надежная работа

- лучший среди российских двигателей в соотношении цена качество

- непритязательность к качеству топлива

- увеличенный интервал между ТО – 500 моточасов

- хороший «запас» мощности и отличный прием нагрузки

- широчайшая доступность запчастей в любом регионе РФ, полная сервисная поддержка

- взаимозаменяемость запчастей с парком популярной в России автомобильной и спецтехники на двигателях ММЗ

- простота самостоятельного ремонта и обслуживания, известность конструкции двигателей для механиков

| Характеристики двигателя ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Модель двигателя; ММЗ Д-266.4. Страна производства; Беларусь. Тип двигателя; дизельный, 4-тактный. Основная мощность; 127 кВт. Резервная мощность; 139,7 кВт. Рабочий объём двигателя; 7,12 л. Число, расположение цилиндров; 6, рядное. Диаметр цилиндра / ход поршня; 110 х 125 мм. Степень сжатия; 17:1. Порядок работы цилиндров; 1-5-3-6-2-4. Система впрыска топлива; прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором. Вид наддува воздуха; без наддува (атмосферный). Система охлаждения; жидкостного типа. Объем системы охлаждения; 23 л. Объем системы смазки; 17 л. Удельный расход топлива:. при 100% ном. мощности; 214 г/кВт*ч. при 75% ном. мощности; - г/кВт*ч. при 50% ном. мощности; - г/кВт*ч. Расход масла на угар (100% мощн.):. - относительно расхода топлива; 0,5 %. - удельный расход; 1,1 г/кВт*ч. С андартный период замены масла; 500 моточасов. Напряжение электросистемы; 24 В. Габариты двигателя, Д х Ш х В; 1283 х 705 х 1119 мм. Масса двигателя (без масла и ОЖ); 650 кг. | Характеристики генератора ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Модель генератора; MeccAlte ЕСР34-1L/4. Страна производства; Италия. Тип генератора переменного электрического тока; 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный (1 подшипник), 50Гц, 400/230В. Номинальная сила тока; 180 А. Номинальная мощность; 100 кВт /125 кВА. Коэффициент мощности, cos φ; 0,8. КПД генератора, при 100% мощ.; 91,4 %. КПД генератора, при 75% мощ.; 92 %. Система возбуждения; SHUNT, опция: независимое возбуждение – AREP. Автоматический регулятор напряжения (AVR); R 250 (SHUNT) / R 438 (AREP), 1-фазное считывание выходного напряжения. Точность регулирования напр.; ± 0,5%. Допустимая перегрузка по току; до 1 часа - 110% до 2 минут - 150% AREP: до 10 секунд – 300%. Ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное); SHUNT – не допускается AREP - 300% (3 х Inom), 10 с. Обмотки генер тора; 12 проводов, «шаг 2/3», схема соединения – «звезда». Степень защиты; IP23. Класс изоляции; H. Длина корпуса генератора; 750 мм. Масса генератора; 560 кг. |
| --- | --- |