Дизельная электростанция ЭД-120-Т400-2РН -

генераторная установка (ДГУ) промышленного (коммерческого) класса, обеспечивающая надежное электроснабжение объектов любой сложности – как в качестве основного, так и резервного источника энергии.

Основная мощность:

120 кВт  /  150 кВА

Резервная мощность:

132 кВт  /  165 кВА

Серия:

Professional

Двигатель:

ЯМЗ-236БИ-2

Синхронный генератор:

Linz Electric Pro22M F/4

| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ Стандартный топливный бак 300 л Аккумуляторные батареи (АКБ) 2 x 132 А*ч Глушитель промышленный Габариты ДЭС (Д х Ш х В) 2400 х 1370 х 1550 мм Масса ДЭС 1980 кг | РАСХОД ТОПЛИВА При 100% осн. мощности 34.7 л/ч При 75% осн. мощности 26.4 л/ч При 50% осн. мощности 18.6 л/ч Автономная работа (75% мощ.) 13.1 ч Номинальная сила тока 218 А |
| --- | --- |

| Характеристики двигателя ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель двигателя ЯМЗ-236БИ Страна производства Россия Тип двигателя дизельный, 4-тактный Номинальная мощность 162 кВт Рабочий объём двигателя 11,8 л Число, расположение цилиндров 6, V-образное Диаметр цилиндра / ход поршня 130 х 140 мм Степень сжатия 15,2:1 Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8 Система управления двигателем механическая, без поддержки CAN-шины Система впрыска топлива прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором Вид наддува воздуха турбонаддув Система охлаждения жидкостного типа Объем системы охлаждения 33 л Объем системы смазки 24 л Удельный расход топлива: при 100% ном. мощности 216 г/кВт*ч при 75% ном. мощности - г/кВт*ч при 50% ном. мощности - г/кВт*ч Расход масла на угар (100% мощн.): - относительно расхода топлива 0,5 % - удельный расход 1,1 г/кВт*ч Стандартный период замены масла 500 моточасов Напряжение электросистемы 24 В Габариты двигателя, Д х Ш х В 1317х1045х1128 мм Масса двигателя (без масла и ОЖ) | 1130 кг Scania DC16 072A (578 kw) | Характеристики генератора ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель генератора Linz Electric Pro28S D/4 Страна производства Италия Тип генератора переменного электрического тока 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный (1 подшипник), 50Гц, 400/230В Номинальная сила тока 218 А Номинальная мощно ть 120 кВт / 150 кВА Коэффициент мощности, cos φ 0,8 КПД генератора, при 100% мощ. 92,7 % КПД генератора, при 75% мощ. 93,1 % Система возбуждения независимое возбуждение (аналог AREP) Автоматический регулятор напряжения (AVR) HVR-30,3-фазное считывание выходного напряжения Точность регулирования напр. ± 1% Допустимая перегрузка по току до 1 часа (каждые 6 ч) - 110% до 2 минут - 150% до 10 секунд – 300% Ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное) 300% (3 х Inom), 10 с Обмотки генератора 12 проводов, «шаг 2/3», схема соединения – «звезда», тропическая защита обмоток Степень защиты IP23 Класс изоляции H Длина корпуса генератора 817 мм Масса генератора 731 кг |
| --- | --- | --- |

| Дизельное топливо | Трехфазный ток | Частота тока 50 Гц | Напряжение 400 В | Частота вращения двигателя | Жидкостное охлаждение | Сертификация ГОСТ Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Каждая электростанция от ООО НПО «Энергопромстрой»  – высококачественный продукт, созданный  из лучших комплектующих, доступных на рынке.

Генераторы Linz Electric – лучшее итальянское качество

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- производятся исключительно в Италии. Никакого Китая!

- полностью автоматизированное производство

- комплектующие и материалы  высочайшего качества

- проверенная надежность, безотказная работа

- технологичный, компактный дизайн

- очень высокий КПД – до 96 % (экономия топлива)

- уже в стандартной комплектации – система независимого возбуждения (аналог AREP от Leroy Somer) – выдерживает высокие перегрузки, токи короткого замыкания, сварку

- высокое качество электроэнергии – сверхнадёжные регуляторы напряжения, обеспечивает великолепные характеристики вырабатываемого тока

- Вы платите за технологии, а не за бренд!

Двигатели ЯМЗ – выносливость и неприхотливость №1 в России

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- выносливость, уверенный пуск и надежная работа   даже в суровых условиях Крайнего Севера

- лучший среди российских двигателей рабочий ресурс – от 10 000 до 18 000 моточасов до капитального  ремонта

- непритязательность к качеству топлива

- увеличенный интервал между ТО – 500 моточасов

- хороший «запас» мощности и отличный прием нагрузки

- широчайшая доступность запчастей в любом регионе РФ, полная сервисная поддержка

- взаимозаменяемость запчастей с парком популярной в России автомобильной и спецтехники на двигателях ЯМЗ

- простота самостоятельного ремонта и обслуживания, известность конструкции двигателей для механиков

- одно из лучших соотношение цена/качество среди электростанций на базе отечественных двигателей