Дизельная электростанция ЭД-40-Т400-1Р (ММЗ) -

генераторная установка (ДГУ) промышленного (коммерческого) класса, обеспечивающая надежное электроснабжение объектов любой сложности – как в качестве основного, так и резервного источника энергии

|  |  | Основная мощность: 40 кВт / 50 кВА Резервная мощность: 44 кВт / 55 кВА Серия: Professional Двигатель: ММЗ Д246.4 Синхронный генератор: MeccAlte ЕСР32-1L/4 |
| --- | --- | --- |
| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. Стандартный топливный бак; 200 л. Аккумуляторные батареи (АКБ); 90 А*ч. Глушитель; промышленный. Габариты ДЭС (Д х Ш х В; 1920 х 1030 х 1700 мм. Масса ДЭС; 1100 кг. | РАСХОД ТОПЛИВА. При 100% осн. мощности; 12,9 л/ч. При 75% осн. мощности; 9,6 л/ч. При 50% осн. мощности; 6,2 л/ч. Автономная работа (75% мощ.); 20,8ч. Номинальная сила тока; 72 А. |

| Дизельное топливо | Трехфазный ток | Частота тока 50 Гц | Напряжение 400 В | Частота вращения двигателя | Жидкостное охлаждение | Сертификация ГОСТ Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Каждая электростанция от ООО НПО «Энергопромстрой»  – высококачественный продукт, созданный  из лучших комплектующих, доступных на рынке.

Генераторы MeccAlte – итальянский производитель проверенный временем

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- производятся в Италии. У нас - никакого Китая!

- единственные импортные электрогенераторы, сертифицированные по строгим российским ГОСТам

- очень высокий КПД – до 96 % (экономия топлива)

- с системой независимого возбуждения AREP  – генераторы Leroy-Somer отлично выдерживают высокие перегрузки, токи короткого замыкания, сварку

- высокое качество электроэнергии – сверхнадёжные регуляторы напряжения, обеспечивает

Двигатели ММЗ – выносливость и неприхотливость

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- выносливость, уверенный пуск и надежная работа

- лучший среди российских двигателей в соотношении цена качество

- непритязательность к качеству топлива

- увеличенный интервал между ТО – 500 моточасов

- хороший «запас» мощности и отличный прием нагрузки

- широчайшая доступность запчастей в любом регионе РФ, полная сервисная поддержка

- взаимозаменяемость запчастей с парком популярной в России автомобильной и спецтехники на двигателях ММЗ

- простота самостоятельного ремонта и обслуживания, известность конструкции двигателей для механиков

| Характеристики двигателя ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Модель двигателя; ММЗ Д-246.4. Страна производства; Россия. Т п двигателя; дизельный, 4-тактный. Номинальная мощность; 77 кВт. Рабочий объём двигателя; 4,75 л. Число, расположение цилиндров; 4 -образное. Диаметр цилиндра / ход поршня; 130 х 140 мм. Степень сжатия; 14,5:1. Порядок работы цилиндров; 1-4-2-3. Система управления двигател м; механическая, без поддержки CAN-шины. Система впрыска топлива; прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором. Вид наддува воздуха; без наддува (атмосферный). Система охлаждения; жидкостного типа. Объем системы охлаждения; 20 л. Объем системы смазки; 12 л. Удельный расход топлива:. при 100% ном. мощности; 214 г/кВт*ч. при 75% ном. мощности; - г/кВт*ч. при 50% ном. мощности; - г/кВт*ч. Расход масла на угар (100% мощн.):. - относительно расхода топлива; 0,5 %. - удельный расход; 1,1 г/кВт*ч. С андартный период замены масла; 500 моточасов. Напряжение электросистемы; 24 В. Габариты двигателя, Д х Ш х В; 994 х 676 х 1223 мм. Масса двигателя (без масла и ОЖ); 430 кг. | Характеристики генератора ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Модель генератора; MeccAlte ЕСР32-1L/4. Страна производства; Италия. Тип генератора переменного электрического тока; 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный (1 подшипник), 50Гц, 400/230В. Номинальная сила тока; 72 А. Номинальная мощность; 40 кВт /50 кВА. Коэффициент мощности, cos φ; 0,8. КПД генератора, при 100% мощ.; 91,4 %. КПД генератора, при 75% мощ.; 92 %. Система возбуждения; SHUNT, опция: независимое возбуждение – AREP. Автоматический регулятор напряжения (AVR); R 250 (SHUNT) / R 438 (AREP), 1-фазное считывание выходного напряжения. Точность регулирования напр.; ± 0,5%. Допустимая перегрузка по току; до 1 часа - 110% до 2 минут - 150% AREP: до 10 секунд – 300%. Ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное); SHUNT – не допускается AREP - 300% (3 х Inom), 10 с. Обмотки генер тора; 12 проводов, «шаг 2/3», схема соединения – «звезда». Степень защиты; IP23. Класс изоляции; H. Длина корпуса генератора; 645 мм. Масса генератора; 365 кг. |
| --- | --- |

Доп. оборудование для автоматического запуска ДЭС

- Шкаф автоматического ввода резерва (АВР)

Шкаф АВР обеспечивает автоматический запуск резервной дизельной электростанции и переключение на нее нагрузки (потребителя) при исчезновении тока / отклонении параметров тока в основной электросети. Номинальный ток АВР подбирается с учетом допустимой нагрузки сети потребителя.

Обратите внимание: при поставке ДЭС в кожухе, шкаф АВР размещается за пределами кожуха, необходимая длина силовых кабелей определяется Заказчиком индивидуально (в стандартную комплектацию не входят).

Как работает ABP?

- АВР непрерывно контролирует напряжение и частоту тока по каждой из 3-х фаз основной сети. ДЭС автоматически поддерживается в состоянии постоянной готовности: в холодное время года осуществляется систематический подогрев охлаждающей жидкости, периодически проводятся тестовые запуски электростанции.

- при исчезновении тока в основной электросети либо при отклонении частоты/напряжения тока на заданную величину, АВР отдает сигнал запуска ДЭС на пульт управления. Для исключения запусков при очень кратковременных отклонениях параметров тока, индивидуально программируется задержка запуска  (обычно порядка 5 секунд).

- при готовности ДЭС к приему нагрузки, АВР осуществляет переключение нагрузки с основной сети на резервную ДЭС.

- при восстановлении параметров тока в основной сети в течение программируемого промежутка времени (стабилизация сети), электропитание потребителя автоматически переключается обратно с ДЭС на основную сеть. Через заданное время производится автоматический останов ДЭС.

- АВР имеет электрическую и механическую защиту (блокировку), исключающую одновременное встречное подключение основного и резервного источников питания.

- Подогреватель охлаждающей жидкости электрический (220 В)

- Устройство автоматической подзарядки аккумуляторных батарей - от сети 220 В

| Технические характеристика электростанции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра |  | Ед. изм. | Значение |
| Номинальная мощность |  | кВт/кВА | 50/62,5 |
| Максимальная мощность в течение 1 часа |  | кВт/кВА | 55/68 |
| Род тока |  |  | переменный трехфазный |
| Номинальное напряжение |  | В | 400 |
| Номинальная частота |  | Гц | 50 |
| Номинальный коэффициент мощности |  |  | 0,8 |
| Номинальный ток |  | А | 54 |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя |  | мин-1 | 1500 |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ |  | шт | НАЛИЧИЕ |
| Расход топлива при номинальной мощности |  | л/ч | 18,1 |
| Заправочные емкости | топливный бак | л | 150 |
|  | система охлаждения | л | 15 |
|  | система смазки | л | 12 |
| Масса незаправленного электроагрегата |  | кг | 1125 |
| Габаритные размеры | длина | мм | 2000 |
|  | ширина | мм | 1030 |
|  | высота | мм | 1670 |

Условия работы дизельных электростанций

- Температура окружающего воздуха от – 50 С до + 50 С при относительной влажности до 98% при 25 С (исполнение УХЛ).

- Высота над уровнем моря до 4000 м.

- Запылённость воздуха не более 0,01/м3 (при этом время непрерывной или суммарной работы до проведения каждого технического обслуживания не должна превышать 50ч.).

- Электростанции допускают работу с наклоном относительно горизонтальной поверхности до 10 градусов.

Мощность и режим работы

- Номинальная мощность электроагрегата обеспечивается при температуре окружающего воздуха до 40 С при атмосферном давлении до 89,9 кПА (на высоте до 1000 м над уровнем моря).

- Электростанция допускает перегрузку относительно номинальной мощности до 10% в течение 1 часа каждые 12 часов работы.

Комплектация предлагаемой станции:

|  | Тип исполнения | Контейнер «Север-ЭПС», утепленный |
| --- | --- | --- |
|  | Пол и стены БК | Утепленные |
|  | Утеплитель | Урса 100 мм |
|  | Внутренняя отделка в дизельном отделении | Наличие |
|  | Габаритные размеры БК, мм | 4000х2300х2400 |
|  | Масса БК, комплектно с ДГУ, кг (не более) | 2 600 |
|  | Цвет окраски поверхности БК(оцинкованный профнастил с полимерным покрытием) | белый |
|  | Управление приводами воздушных клапанов рабочей вентиляции 24В; | наличие |
|  | Глухозаземленная нейтраль с оборудованием второй степени автоматизации для поддержания электростанции в «горячем резерве» | наличие |
|  | Клапана приточной и отточной вентиляции с автоматическим приводом | наличие |
|  | Дополнительный топливный бак на 1000 литров | наличие |
|  | Освещение рабочее/аварийное (24В/220В) выполнено согласно ПУЭ, степень защиты не ниже IP 44 | наличие |
|  | Обогрев контейнера – конвекторы настенные с терморегулятором, степень защиты не ниже IP40 | наличие |
|  | Автоматические средства первичного оповещения о пожаре на базе прибора ВЭРС-ПУ (пожарная сигнализация) с функцией управления модулем пожаротушения. | наличие |
|  | Огнетушитель углекислотный ОУ-2 (1шт.) | наличие |
|  | Система газовыхлопа с глушителями шума, теплоизолированный трубопровод и компенсатор линейного расширения | наличие |
|  | Местное управление в ручном режиме | наличие |
|  | Автоматический пуск дизельного электроагрегата и подключение нагрузки при исчезновении напряжения основной контролируемой сети или при уходе его величины за пределы, заданные программируемыми установками. Автоматический останов и переход в режим готовности к пуску при восстановлении параметров контролируемой сети. | наличие |
|  | Автоматический возврат к питанию нагрузки от сети при восстановлении ее параметров с остановкой ДГУ (автоматики дизельной) | наличие |
|  | Техническая и сопровождающая документации на русском языке. | наличие |

Почему клиенты выбирают именно нас?

- ООО НПО «Энергопромстрой» - один из крупнейших  российский производителей дизельных электростанций (ДЭС) - мощностью от 16 до 2000 кВт. Только оригинальные европейские и российские комплектующие. У нас - никакого Китая.

- Собственное высокотехнологичное производство 2 200 м2 – завод построенный  в Воронежской области. Мы используем современное металлообрабатывающее оборудование, высокоточные кондукторы, покрасочные камеры.

- 5 лет инжиниринга и производства ДЭС – мы провели огромную работу по тестированию и отбору высококачественных материалов, комплектующих, имеем колоссальный опыт проектирования функциональных решений с продуманной, надежной конструкцией. Энергопромстрой с гордостью предлагает российским клиентам продукт премиального уровня - надежный, долговечный, экономичный.

- Проверенное качество, работоспособность 24/7/365 - наши клиенты успешно эксплуатируют уже более 500 электростанций  –  в России и странах СНГ, во всех сферах и условиях применения – от экстремальных территорий Арктики до влажных субтропиков Юга России, засушливых степей Казахстана.

- 65 высококлассных специалистов – инженеров, конструкторов, технологов, логистов, работников производства, сервисной службы - ежедневно прилагают максимум усилий, чтобы выпускаемая продукция и предлагаемый сервис отвечали требованиям клиентов и тенденциям современного рынка.

- Короткие сроки изготовления / поставки ДЭС (от 1 дня со склада до 3-х недель под заказ)

- Более 70 полезных опций по комплектации ДЭС + 11 вариантов исполнения ДЭС, гибкие возможности по созданию индивидуальных решений для любых задач и условий эксплуатации.

- Реальная гарантия, собственные сервисные бригады – оперативно выезжаем на объекты Заказчика независимо от удаленности - по всей территории России и стран СНГ.  Собственный сервисный транспорт. Время реакции на гарантийное обращение – не более 24 часов. Мы не придумываем формальные поводы для отказа от гарантии, а профессионально решаем проблемы!

- Самые экономичные ДЭС в России - серия ДЭС на базе дизельных двигателей Scania является абсолютным лидером по топливной экономичности - в среднем        на 7% превосходит ближайшие аналоги на двигателях Caterpillar, Cummins, Perkins, MTU, Volvo Penta.

Стоимость оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Кол- во, шт. | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭД-50-Т400-2РН стационарный электроагрегат на раме в контейнере типа «север» мощностью 50 кВт, частота 50Гц, напряжение 400В, род тока переменный 3-х фазный. Двигатель ММЗ Д246.4, генератор Linz PRO, пульт управления для ввода резерва на базе микропроцессорного контроллера ComAp (Чехия). Панель АВР 125А | 1шт | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 |
| ИТОГО: ИТОГО |  |  |  | 1 390 000,00 |
| В том числе НДС -18% В том числе НДС – 18% |  |  |  | 212 033,90 |

Срок поставки: 30 дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет поставщика.

Условия оплаты за оборудование: предоплата 50%, оставшиеся 50 % Заказчик перечисляет Поставщику в течение трех дней с момента уведомления о готовности продукции к отгрузке.

Условия поставки: самовывоз со склада поставщика в городе Воронеж.

С уважением, Коммерческий директор ООО  НПО  «Энергопромстрой», Быков Сергей Александрович, тел./факс: 8(473)200-00-80 (мнк), e-mail: Sergey_Bykov@inbox.ru