Дизельная электростанция ЭД-250-Т400-1Р -

генераторная установка (ДГУ) промышленного (коммерческого) класса, обеспечивающая надежное электроснабжение объектов любой сложности – как в качестве основного, так и резервного источника энергии.

Основная мощность:

250 кВт  /  312 кВА

Резервная мощность:

275 кВт  /  343 кВА

Серия:

Professional

Двигатель:

ЯМЗ 7514.10

Синхронный генератор:

Mecc Alte ECO38-2LN/4

| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ Стандартный топливный бак 600 л Аккумуляторные батареи (АКБ) 2 x 190 А*ч Глушитель промышленный Габариты ДЭС (Д х Ш х В) 3130 х 1130 х 1800 мм Масса ДЭС 2880 кг | РАСХОД ТОПЛИВА При 100% осн. мощности 69 л/ч При 75% осн. мощности 52,4 л/ч При 50% осн. мощности 35,9 л/ч Автономная работа (75% мощ.) 11,4 ч Номинальная сила тока 450 А |
| --- | --- |

| Характеристики двигателя ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель двигателя ЯМЗ-7514.10 Страна производства Россия Тип двигателя дизельный, 4-тактный Номинальная мощность 286,7 кВт Рабочий объём двигателя 14,86 л Число, расположение цилиндров | 8, V-образное Диаметр цилиндра / ход поршня 130 х 140 мм Степень сжатия 15,2:1 Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8 Система управления двигателем механическая, без поддержки CAN-шины Система впрыска топлива прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором Вид наддува воздуха турбонаддув Система охлаждения жидкостного типа Объем системы охлаждения 58 л Объем системы смазки 22 л Удельный расход топ ива: при 100% ном. мощности 208 г/кВт*ч при 75% ном. мощности - г/кВт*ч при 50% ном. мощности - г/кВт*ч Расход масла на угар (100% мощн.): - относительно расхода топлива 0,2 % - удельный расход 0,4 г/кВт*ч Стандартный период замены масла 500 моточасов Напряжение электросистемы 24 В Габариты двигателя, Д х Ш х В 1425 х 1045 х 1100 мм Масса двигателя (без масла и ОЖ) 1230 кг Scania DC16 072A (578 kw) | Характеристики генератора ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель генератора Mecc Alte ECO38-2LN/4 Страна производства Италия Тип генератора переменного электрического тока 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный (1 подшипник), 50Гц, 400/230В Номинальная сила тока 435 А Номинальная мощно ть 240 кВт / 300 кВА Коэффициент мощности, cos φ 0,8 КПД генератора, при 100% мощ. 92,7 % КПД генератора, при 75% мощ. 93,1 % Система возбуждения независимое возбуждение (аналог AREP) Автоматический регулятор напряжения (AVR) HVR-30,3-фазное считывание выходного напряжения Точность регулирования напр. ± 1% Допустимая перегрузка по току до 1 часа (каждые 6 ч) - 110% до 2 минут - 150% до 10 секунд – 300% Ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное) 300% (3 х Inom), 10 с Обмотки ген ратора 12 проводов, «шаг 2/3», схема соединения – «звезда», тропическая защита обмоток Степень защиты IP23 Класс изоляции H Длина корпуса генератора 850 мм Масса генератора 780 кг |
| --- | --- | --- |

| Дизельное топливо | Трехфазный ток | Частота тока 50 Гц | Напряжение 400 В | Частота вращения двигателя | Жидкостное охлаждение | Сертификация ГОСТ Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Каждая электростанция от ООО НПО «Энергопромстрой»  – высококачественный продукт, созданный  из лучших комплектующих, доступных на рынке.

Генераторы Mecc Alte – лучшее итальянское качество

Двигатели ЯМЗ – выносливость и неприхотливость №1 в России

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- выносливость, уверенный пуск и надежная работа   даже в суровых условиях Крайнего Севера

- лучший среди российских двигателей рабочий ресурс – от 10 000 до 18 000 моточасов до капитального  ремонта

- непритязательность к качеству топлива

- увеличенный интервал между ТО – 500 моточасов

- хороший «запас» мощности и отличный прием нагрузки

- широчайшая доступность запчастей в любом регионе РФ, полная сервисная поддержка

- взаимозаменяемость запчастей с парком популярной в России автомобильной и спецтехники на двигателях ЯМЗ

- простота самостоятельного ремонта и обслуживания, известность конструкции двигателей для механиков

- одно из лучших соотношение цена/качество среди электростанций на базе отечественных двигателей

# Text boxes

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

производятся исключительно в Италии. Никакого Китая!

- полностью автоматизированное производство

- комплектующие и материалы  высочайшего качества

- проверенная надежность, безотказная работа

- технологичный, компактный дизайн

- очень высокий КПД – до 96 % (экономия топлива)

уже в стандартной комплектации – система независимого возбуждения (аналог AREP от Leroy Somer) – выдерживает высокие перегрузки, токи короткого замыкания, сварку

высокое качество электроэнергии – сверхнадёжные регуляторы напряжения, обеспечивает великолепные характеристики вырабатываемого тока

Вы платите за технологии, а не за бренд!