Дизельная электростанция ЭД-60 (ЯМЗ) -

генераторная установка (ДГУ) промышленного (коммерческого) класса, обеспечивающая надежное электроснабжение объектов любой сложности – как в качестве основного, так и резервного источника энергии

|  |  | Основная мощность: 60 кВт / 75 кВА Резервная мощность: 66 кВт / 82,5 кВА Серия: Professional Двигатель: ЯМЗ-236М2 Синхронный генератор: Linz Electric PRO22S B/4 |
| --- | --- | --- |
| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. Стандартный топливный бак; 200 л. Аккумуляторные батареи (АКБ); 2 x 190 А*ч. Глушитель; промышленный. Габариты ДЭС (Д х Ш х В); 2190 х 1130 х 1600 мм. Масса ДЭС; 1870 кг. | РАСХОД ТОПЛИВА. При 100% осн. мощности; 18,5 л/ч. При 75% осн. мощности; 14,2 л/ч. При 50% осн. мощности; 10,0 л/ч. Автономная работа (75% мощ.); 14,1ч. Номинальная сила тока; 108 А. |

| Дизельное топливо | Трехфазный ток | Частота тока 50 Гц | Напряжение 400 В | Частота вращения двигателя | Жидкостное охлаждение | Сертификация ГОСТ Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Каждая электростанция от ООО НПО «Энергопромстрой»  – высококачественный продукт, созданный  из лучших комплектующих, доступных на рынке.

Генераторы Linz Electric– непревзойденный мировой лидер

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- проверенные технологии от производителя №1 в мире (каждый восьмой генератор на Земле – Linz Electric)

- производятся в Италии. У нас - никакого Китая!

- единственные импортные электрогенераторы, сертифицированные по строгим российским ГОСТам

- очень высокий КПД – до 96 % (экономия топлива)

- с системой независимого возбуждения AREP  – генераторы Linz Electric отлично выдерживают высокие перегрузки, токи короткого замыкания, сварку

- высокое качество электроэнергии – сверхнадёжные регуляторы напряжения, обеспечивает великолепные характеристики вырабатываемого тока

Двигатели ЯМЗ – выносливость и неприхотливость №1 в России

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- выносливость, уверенный пуск и надежная работа   даже в суровых условиях Крайнего Севера

- лучший среди российских двигателей рабочий ресурс – от 10 000 до 18 000 моточасов до капитального  ремонта

- непритязательность к качеству топлива

- увеличенный интервал между ТО – 500 моточасов

- хороший «запас» мощности и отличный прием нагрузки

- широчайшая доступность запчастей в любом регионе РФ, полная сервисная поддержка

- взаимозаменяемость запчастей с парком популярной в России автомобильной и спецтехники на двигателях ЯМЗ

- простота самостоятельного ремонта и обслуживания, известность конструкции двигателей для механиков

- одно из лучших соотношение цена/качество среди электростанций на базе отечественных двигателей

| Характеристики двигателя ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Модель двигателя; ЯМЗ-236М2. Страна производства; Россия. Тип двигателя; дизельный, 4-тактный. Номинальная мощность; 132 кВт. Рабочий объём двигателя; 11,15 л. Число, расположение цилиндров; 6, V-образное. Диаметр цилиндра / ход поршня; 130 х 140 мм. Степень сжатия; 16,5:1. Порядок работы цилиндров; 1-4-2-5-3-6. Система управления двигателем; механическая, без поддержки CAN-шины. Система впрыска топлива; прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором. Вид наддува воздуха; Без наддува (атмосферный). Система охлаждения; жидкостного типа. Объем системы охлаждения; 33 л. Объем системы смазки; 21 л. Удельный расход топлива:. при 100% ном. мощности; 214 г/кВт*ч. при 75% ном. мощности; - г/кВт*ч. при 50% ном. мощности; - г/кВт*ч. Расход масла на угар (100% мощн.):. - относительно расхода топлива; 0,2 %. - удельный расход; 0,4 г/кВт*ч. Стандартный период замены масла; 250 моточасов. Напряжение электросистемы; 24 В. Габариты двигателя, Д х Ш х В; 1020 х 1040 х 1220 мм. Масса двигателя (без масла и ОЖ); 890 кг. | Характеристики генератора ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Модель генератора; Linz Electric PRO22S B/4. Страна производства; Италия. Тип генератора переменного электрического тока; 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный (1 подшипник), 50Гц, 400/230В. Номинальная сила тока; 108 А. Номинальная мощность; 60 кВт /75 кВА. Коэффициент мощности, cos φ; 0,8. КПД генератора, при 100% мощ.; 90,2 %. КПД генератора, при 75% мощ.; 90,5 %. Система возбуждения; Самовозбуждение, бесщеточный, автоматический регулятор напряжения. Автоматический регулятор напряжения (AVR); R 250 (SHUNT) / R 450 (AREP), 1-фазное считывание выходного напряжения. Точность регулирования напр.; ± 0,5%. Допустимая перегрузка по току; до 1 часа - 110% до 2 минут - 150% AREP: до 10 секунд – 300%. Ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное); SHUNT – не допускается AREP - 300% (3 х Inom), 10 с. Обмотки генератора; 12 проводов, «шаг 2/3», схема соединения – «звезда». Степень защиты; IP23. Класс изоляции; H. Длина корпуса генератора; 1030 мм. Масса генератора; 420 кг. |
| --- | --- |