Дизельная электростанция ЭД-400-Т400-1Р -

генераторная установка (ДГУ) промышленного (коммерческого) класса, обеспечивающая надежное электроснабжение объектов любой сложности – как в качестве основного, так и резервного источника энергии.

Основная мощность:

400 кВт  /  500 кВА

Резервная мощность:

440 кВт  /  550 кВА

Серия:

Professional

Двигатель:

ЯМЗ-8503.10-01

Синхронный генератор:

Mecc Alte ECO40-3S/4

| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. Стандартный топливный бак; 950 л. Аккумуляторные батареи (АКБ); 2 x 190 А*ч. Глушитель; промышленный. Габариты ДЭС (Д х Ш х В); 3420 х 1330 х 2300 мм. Масса ДЭС; 4600 кг. | РАСХОД ТОПЛИВА. При 100% осн. мощности; 108,1 л/ч. При 75% осн. мощности; 81,6 л/ч. При 50% осн. мощности; 55,6 л/ч. Автономная работа (75% мощ.); 11,8 ч. Номинальная сила тока; 720 А. |
| --- | --- |

| Характеристики двигателя ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Модель двигателя; ЯМЗ-8503.10-01. Страна производства; Россия. Тип двигателя; дизельный, 4-тактный. Номинальная мощность; 450,7 кВт. Рабочий объём двигателя; 25,86 л. Число, расположение цилиндров; 12, W-образное. Диаметр цилиндра / ход поршня; 130 х 140 мм. Степень сжатия; 15,2:1. Система управления двигателем; механическая, без поддержки CAN-шины. Система впрыска топлива; прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором. Вид наддува воздуха; турбонаддув. Система охлаждения; жидкостного типа. Объем системы охлаждения; 90 л. Объем системы смазки; 47 л. Удельный расход топлива:. при 100% ном. мощности; 289 г/кВт*ч. при 75% ном. мощности; - г/кВт*ч. при 50% ном. мощности; - г/кВт*ч. Расход масла на угар (100% мощн.):. - относительно расхода топлива; 0,2 %. - удельный расход; 0,4 г/кВт*ч. Стандартный период замены масла; 500 моточасов. Напряжение электросистемы; 24 В. Габариты двигателя, Д х Ш х В; 1925 х 1145 х 1800 мм. Масса двигателя (без масла и ОЖ); 2830 кг. Scania DC16 072A (578 kw). | Характеристики генератора ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Модель генератора; Mecc Alte ECO40-1S/4. Страна производства; Италия. Тип генератора переменного электрического тока; 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный (1 подшипник), 50Гц, 400/230В. Номинальная сила тока; 720 А. Номинальная мощно ть; 400 кВт / 500 кВА. Коэффициент мощности, cos φ; 0,8. КПД генератора, при 100% мощ.; 92,7 %. КПД генератора, при 75% мощ.; 93,1 %. Система возбуждения; независимое возбуждение (аналог AREP). Автоматический регулятор напряжения (AVR); HVR-30,3-фазное считывание выходного напряжения. Точность регулирования напр.; ± 1%. Допустимая перегрузка по току; до 1 часа (каждые 6 ч) - 110% до 2 минут - 150% до 10 секунд – 300%. Ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное); 300% (3 х Inom), 10 с. Обмотки ген ратора; 12 проводов, «шаг 2/3», схема соединения – «звезда», тропическая защита обмоток. Степень защиты; IP23. Класс изоляции; H. Длина корпуса генератора; 917 мм. Масса генератора; 1231 кг. |
| --- | --- |

| Дизельное топливо | Трехфазный ток | Частота тока 50 Гц | Напряжение 400 В | Частота вращения двигателя | Жидкостное охлаждение | Сертификация ГОСТ Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Каждая электростанция от ООО НПО «Энергопромстрой»  – высококачественный продукт, созданный  из лучших комплектующих, доступных на рынке.

Генераторы Mecc Alte – лучшее итальянское качество

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

производятся исключительно в Италии. Никакого Китая!

- полностью автоматизированное производство

- комплектующие и материалы  высочайшего качества

- проверенная надежность, безотказная работа

- технологичный, компактный дизайн

- очень высокий КПД – до 96 % (экономия топлива)

уже в стандартной комплектации – система независимого возбуждения (аналог AREP от Leroy Somer) – выдерживает высокие перегрузки, токи короткого замыкания, сварку

высокое качество электроэнергии – сверхнадёжные регуляторы напряжения, обеспечивает великолепные характеристики вырабатываемого тока

Вы платите за технологии, а не за бренд!

Двигатели ЯМЗ – выносливость и неприхотливость №1 в России

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- выносливость, уверенный пуск и надежная работа   даже в суровых условиях Крайнего Севера

- лучший среди российских двигателей рабочий ресурс – от 10 000 до 18 000 моточасов до капитального  ремонта

- непритязательность к качеству топлива

- увеличенный интервал между ТО – 500 моточасов

- хороший «запас» мощности и отличный прием нагрузки

- широчайшая доступность запчастей в любом регионе РФ, полная сервисная поддержка

- взаимозаменяемость запчастей с парком популярной в России автомобильной и спецтехники на двигателях ЯМЗ

- простота самостоятельного ремонта и обслуживания, известность конструкции двигателей для механиков

- одно из лучших соотношение цена/качество среди электростанций на базе отечественных двигателей