Дизельная электростанция ЭД-60-Т400-1Р (ММЗ) -

генераторная установка (ДГУ) промышленного (коммерческого) класса, обеспечивающая надежное электроснабжение объектов любой сложности – как в качестве основного, так и резервного источника энергии

|  |  | Основная мощность: 60 кВт / 75 кВА Резервная мощность: 66 кВт / 82 кВА Серия: Professional Двигатель: ММЗ Д246.4 Синхронный генератор: MeccAlte ЕСР32-3L/4 |
| --- | --- | --- |
| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. Стандартный топливный бак; 200 л. Аккумуляторные батареи (АКБ); 90 А*ч. Глушитель; промышленный. Габариты ДЭС (Д х Ш х В; 1920 х 1030 х 1700 мм. Масса ДЭС; 1150 кг. | РАСХОД ТОПЛИВА. При 100% осн. мощности; 18,3 л/ч. При 75% осн. мощности; 13,6 л/ч. При 50% осн. мощности; 10,0 л/ч. Автономная работа (75% мощ.); 15 ч. Номинальная сила тока; 108 А. |

| Дизельное топливо | Трехфазный ток | Частота тока 50 Гц | Напряжение 400 В | Частота вращения двигателя | Жидкостное охлаждение | Сертификация ГОСТ Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Каждая электростанция от ООО НПО «Энергопромстрой»  – высококачественный продукт, созданный  из лучших комплектующих, доступных на рынке.

Генераторы Mecc Alte – лучшее итальянское качество

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- производятся исключительно в Италии. Никакого Китая!

- полностью автоматизированное производство

- комплектующие и материалы  высочайшего качества

- проверенная надежность, безотказная работа

- технологичный, компактный дизайн

- очень высокий КПД – до 96 % (экономия топлива)

- уже в стандартной комплектации – система независимого возбуждения (аналог AREP от Leroy Somer) – выдерживает высокие перегрузки, токи короткого замыкания, сварку

- высокое качество электроэнергии – сверхнадёжные регуляторы напряжения, обеспечивает великолепные характеристики вырабатываемого тока

- Вы платите за технологии, а не за бренд!

Двигатели ММЗ – выносливость и неприхотливость

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- выносливость, уверенный пуск и надежная работа

- лучший среди российских двигателей в соотношении цена качество

- непритязательность к качеству топлива

- увеличенный интервал между ТО – 500 моточасов

- хороший «запас» мощности и отличный прием нагрузки

- широчайшая доступность запчастей в любом регионе РФ, полная сервисная поддержка

- взаимозаменяемость запчастей с парком популярной в России автомобильной и спецтехники на двигателях ММЗ

- простота самостоятельного ремонта и обслуживания, известность конструкции двигателей для механиков

| Характеристики двигателя ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Модель двигателя; ММЗ Д-246.4. Страна производства; Россия. Т п двигателя; дизельный, 4-тактный. Номинальная мощность; 77 кВт. Рабочий объём двигателя; 4,75 л. Число, расположение цилиндров; 4 -образное. Диаметр цилиндра / ход поршня; 130 х 140 мм. Степень сжатия; 14,5:1. Порядок работы цилиндров; 1-4-2-3. Система управления двигател м; механическая, без поддержки CAN-шины. Система впрыска топлива; прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором. Вид наддува воздуха; без наддува (атмосферный). Система охлаждения; жидкостного типа. Объем системы охлаждения; 20 л. Объем системы смазки; 12 л. Удельный расход топлива:. при 100% ном. мощности; 214 г/кВт*ч. при 75% ном. мощности; - г/кВт*ч. при 50% ном. мощности; - г/кВт*ч. Расход масла на угар (100% мощн.):. - относительно расхода топлива; 0,5 %. - удельный расход; 1,1 г/кВт*ч. С андартный период замены масла; 500 моточасов. Напряжение электросистемы; 24 В. Габариты двигателя, Д х Ш х В; 994 х 676 х 1223 мм. Масса двигателя (без масла и ОЖ); 430 кг. | Характеристики генератора ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Модель генератора; MeccAlte ЕСР32-3L/4. Страна производства; Италия. Тип генератора переменного электрического тока; 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный (1 подшипник), 50Гц, 400/230В. Номинальная сила тока; 108 А. Номинальная мощность; 60 кВт /75 кВА. Коэффициент мощности, cos φ; 0,8. КПД генератора, при 100% мощ.; 91,4 %. КПД генератора, при 75% мощ.; 92 %. Система возбуждения; SHUNT, опция: независимое возбуждение – AREP. Автоматический регулятор напряжения (AVR); R 250 (SHUNT) / R 438 (AREP), 1-фазное считывание выходного напряжения. Точность регулирования напр.; ± 0,5%. Допустимая перегрузка по току; до 1 часа - 110% до 2 минут - 150% AREP: до 10 секунд – 300%. Ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное); SHUNT – не допускается AREP - 300% (3 х Inom), 10 с. Обмотки генер тора; 12 проводов, «шаг 2/3», схема соединения – «звезда». Степень защиты; IP23. Класс изоляции; H. Длина корпуса генератора; 700 мм. Масса генератора; 400 кг. |
| --- | --- |